## Muster 1
Kontrollplan für integrale Brandfallsteuerungs-Tests (periodische Kontrolle)
Ort |  | Musterdorf
Strasse |  | Hauptstrasse 5
Betrieb |  | Chemo AG
Bau / Geschoss |  | Bau 12
Datum |  | 2015-03-21
Ersteller |  | A. Alder
1 Teilnehmer
Firma | Funktion | Name | anwesend |  | Bemerkungen
|  |  | ja | nein
Chemo AG | Sicherheitsbeauftragter | Hr. A. Alder | x
Chemo AG | Leiter techn. Dienst | Hr C. Chrismer | x
Chemo AG | Produktionsleiter | H. L. Meisner | x
2 Unterlagen
Aktuelle Unterlagen |  |  | vorhanden |  | Bemerkungen
|  |  | ja | nein
Brandschutzpläne |  |  | x |  | Stand: 25.06.2007
Brandfallsteuerungs-Matrix |  |  | x |  | Stand: 18.05.2005
3 Ablauf der integralen Tests der Brandfallsteuerungen
Zeit | Funktion |  |  |  | Zuständig
1 Woche vorher | Personal informieren |  |  |  | SiBe (A. Alder)
08.00 - 08.15 | Überprüfung der Unterlagen |  |  |  | SiBe (A. Alder)
08.15 - 08.30 | Besprechung, Überprüfung der Brandszenarien |  |  |  | SiBe, Technischer Dienst, Produktionsleiter
... | ... |  |  |  | ...
4 Test
Beschreibung Szenario 1
1. Auslösung des Brandmelders im Produktionsraum EG; quittieren des internen Alarms (Verzögerung, Tagschaltung) innert 3 Minuten
2. Auslösen des externen Alarms durch drücken des Handfeuermelders
Test Szenario 1
Pos. | Tätigkeit | Verantwortlich | erfüllt |  | Bemerkung | Visum
|  |  | ja | nein
Vorbereitungen
1.1 | Brandmeldezentrale bereitstellen, | A. Alder | x
keine Alarme, Störungen etc.
anstehend.
Feuermeldestelle (112) informiert.
1.2 | Zugänglichkeit der Räume | L. Meisner | x
gewährleistet
1.3 | Anlagen eingeschaltet | A. Alder | x
1.4 | Abschlüsse geöffnet, in Betriebs- | C. Chrismer | x
position
1.5 | Haustechnik in Betrieb | C. Chrismer | x
Testdurchführung
1.6 | Es wurden keine BFS ausgelöst, | Alle | x
welche nur bei den anderen Szena-
rien ausgelöst werden dürften
1.7 | Voralarm auslösen beim Rauch- | A. Alder | x
melder in Büro Spedition
1.8 | Meldung auf Brandmelderzentrale | A. Alder | x
prüfen, Alarm in 3 Min. quittieren
1.9 | Brandschutztore schliessen: | C. Chrismer | x
-Tor (0003T) Gebäudeabschnitt
-Tor (0010T) Gebäudeabschnitt
1.1 | BSK ins UG (0009K) schliesst | C. Chrismer | x
1.11 | Warenaufzug (XX01A) fährt in die | C. Chrismer | x
Ausgangsebene (EG) und blockiert
1.12 | Auslösen des Hauptalarmes im | A. Alder | x
Produktionsraum 2.OG durch die
Auslösung von zwei Rauchmeldern
1.13 | Zuluftklappe/RWA (0004R) öffnet | C. Chrismer |  | x | Klappe öffnet nicht | C. Chrismer
1.14 | Produktionsanlage 1 (0005E) geht | L. Meisner | x
in Notstellung und schaltet ab
1.15 | Produktionsanlage 2 (0006E) geht | L. Meisner | x
in Notstellung und schaltet ab
1.16 | Lüftung EG/UG (U0008L) für das | C. Chrismer | x
Erdgeschoss wird abgeschaltet
1.17 | Brandschutzklappe zur Produktion | C. Chrismer | x
(0013K) schliesst
1.18 | Entfernen der Sicherung für die Be- | C. Chrismer | x
leuchtung UG/EG/OG
1.19 | Kontrolle der Akkusicherheits- | C. Chrismer | x
leuchten
Wiederinbetriebnahme
1.2 | Rückstellen der Brandmelderzen- | A. Alder | x
trale, keine Störungs- oder Alarm-
anzeige. Feuermeldestelle (118)
über Test-Ende informieren.
1.21 | Rückstellen der Beleuchtung | C. Chrismer | x
Akkuleuchten auf Netz
1.22 | Hochfahren, rückstellen aller Anla- | Alle |  | x | Lüftungssteuerung muss jeweils zurückgestellt | C. Chrismer
| gen. Alle Anlagen, Abschlüsse, |  |  |  | und neu eingestellt werden (0009L)
Elemente sind wieder störungsfrei
in Betrieb
1.23 | Keine anderen feststellbaren | Alle | x
Mängel und Auswirkungen auf
Installationen und Anlagen
Ergänzende Bemerkungen / Informationen
1.13 | Zu- und Abluftklappe erhält kein Signal bzw. öffnet nicht (0005R) C. Chrismer: Abklärung mit Brandmelder AG wegen Ansteuerung von
der BMA
1.22 | Gemäss Herrn Chrismer gehen die gespeicherten Einstellungen in der Lüftungssteuerung (0009L) verloren. Rückstellen und neu starten
funktioniert nicht ohne Probleme.
Beschreibung Szenario 2
1. ....
2. .....
Test Szenario 2
Pos. | Tätigkeit | Verantwortlich | erfüllt |  | Bemerkung | Visum
|  |  | ja | nein
Vorbereitungen
2.1 | .... | ...
2.2 | ... | ...
5 Mängelliste aus Integraltests der Brandfallsteuerungen
Pos. | Mangel, Defekt |  | Termin |  | Verantwortlich | Erledigt:
[5 empty] | Visum "Auftrag erhalten" | Datum / Visum
1 | Spedition Lager: |  | 2008-12-10 |  | C. Chrismer
Lagerbelüftung EG: Lüftungssteuerung muss jeweils
zurückgestellt und neu eingestellt werden (0008L)
2 | Produktion EG: |  | 2008-12-15 |  | C. Chrismer
Steuerungsproblem Zuluftklappe RWA. Die Ansteuerung b
(0004R) durch die BMA funktioniert nicht. Abklären und
beheben mit Brandmelder AG.
3 | ... |  |  |  | ...

## Muster 2
Kontrollplan für integrale Brandfallsteuerungs-Tests (periodische Kontrolle)
Ort |  | Musterdorf
Strasse |  | Hauptstrasse 5
Betrieb |  | Chemo AG
Bau / Geschoss |  | Bau 12
Datum |  | 2008-11-21
Ersteller |  | A. Alder
1 Teilnehmer
Firma / Funktion |  |  | Name |  | anwesend |  | Bemerkungen
[5 empty] | ja | nein
Chemo AG, Sicherheitsbeauftragter |  |  | Hr. A. Alder |  | x
Chemo AG, Leiter techn. Dienst |  |  | Hr C. Chrismer |  | x
Chemo AG, Produktionsleiter |  |  | H. L. Meisner |  | x
2 Unterlagen
Aktuelle Unterlagen |  |  |  |  | vorhanden |  | Bemerkungen
[5 empty] | ja | nein
Brandschutzpläne |  |  |  |  | x
Brandfallsteuerungs-Matrix |  |  |  |  | x
3 Ablauf der integralen Tests der Brandfallsteuerungen
Zeit |  | Funktion |  |  |  |  | Zuständig
1 Woche vorher |  | Personal informieren |  |  |  |  | SiBe (A. Alder)
08.00 - 08.15 |  | Überprüfung der Unterlagen |  |  |  |  | SiBe (A. Alder)
08.15 - 08.30 |  | Besprechung, Überprüfung der Brandszenarien |  |  |  |  | SiBe, Technischer Dienst, Produktionsleiter
... |  | ... |  |  |  |  | ...
4 Test
Pos. | Tätigkeit |  | Verantwortlich |  | erfüllt |  | Bemerkung | Visum
[5 empty] | ja | nein
Vorbereitungen
1 | Brandmeldezentrale bereitstellen, |  | A. Alder |  | x
keine Alarme, Störungen etc.
anstehend.
Feuermeldestelle (118) informiert.
2 | Zugänglichkeit der Räume |  | L. Meisner |  | x
gewährleistet
3 | Anlagen eingeschaltet |  | A. Alder |  | x
4 | Abschlüsse geöffnet, in Betriebs- |  | C. Chrismer |  | x
position
5 | Haustechnik in Betrieb |  | C. Chrismer |  | x
Durchführung
| Angesteuertes Element |  |  | Auslösung | Funktion |  | Bemerkung | Datum / Visum
erfüllt
Lage | Nr. / Typ | Bezeichnung | Aktion | Zeitpunkt | ja | nein
EG | 00 01 T | Brandschutztor | schliessen | I
| 00 02 T | Brandschutztor | schliessen | I
| 00 03 R | Entrauchung, 3 RWA | öffnen | I |  |  | 3 Abzüge an einer Ansteuerung
| 00 04 T | Brandschutztor | schliessen | I
| 00 05 K | Brandschutzklappe Produktion | schliessen | E
| 00 06 K | Brandschutzklappe Administration | schliessen | E
| 00 07 L | Lüftungsanlage | abschalten | E
XX | XX 01 A | Warenlift | ins EG fahren | I |  |  | Alternativhalt: 1. UG
XX | XX 02 A | Warenlift | ins EG fahren | I |  |  | Alternativhalt: 1. UG